重庆市武隆区应急管理局文件

武隆应急发〔2021〕82号

重庆市武隆区应急管理局

关于开展年末岁尾加油站（油库）、氧气充装站安全生产专项整治工作的通知

各街道办事处、乡镇人民政府，各有关企业：

为认真贯彻落实全市全区第四季度安全生产与自然灾害防治工作会议精神，在全区加油站（油库）、氧气充装站进一步深化安全生产专项整治三年行动，常态化落实安全监管“十条措施”，严控各类事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。现就抓好年末岁尾期间全区加油站（油库）、氧气充装站安全生产专项整治工作有关事项通知如下：

- 工作目标
    进一步摸清全区加油站（油库）、氧气充装站安全隐患排查治理情况，整治一批安全隐患和突出违法行为，进一步督促企业落实安全生产主体责任，提升企业安全管理水平和从业人员安全意识，切实杜绝成品油经营、氧气充装引发各类生产安全事故发生。
    二、整治时间及范围

（一）时间安排。即日起至2021年12月31日。

（二）整治范围。加油站23 家，油库1家，氧气充装站1家，共计25家。

三、主要措施和重点

（一）排查方式。由属地乡镇（街道）全面开展大排查大整治大执法，区应急局对本次排查企业开展抽查检查，抽查比例不低于50%，相关情况将书面通报全区。

（二）排查重点。1. 企业建立和完善安全生产责任体系情况，企业主要负责人开展安全检查、推动工作落实情况。2. 企业主要负责人、安全生产管理员、新员工安全生产培训教育情况。3.相关设施、设备设置明显安全警示标志情况。（详见附表）

四、工作要求

（一）高度重视，务求实效。此次专项整治工作属于常态化落实安全监管“十条措施”的重要内容之一， 意义特别重大，涉及乡镇（街道）必须高度重视，集中力量，安排专人具体深入企业对企业安全生产现状全面进行排查诊断，并将排查结果《加油站（油库）、氧气充装站安全生产隐患排查表》（附件1）于12月25日前报至区应急局（联系人：徐林，电话：77722225，邮箱：1799141754@qq.com）。

（二）文明执法，规范执法。各执法人员要规范公正文明执法，行政执法人员实施行政检查、行政处罚、行政强制等具体行政行为时，应当严格执行2人以上执法规定，严格执行亮证执法制度，出示或佩戴执法证件，公示执法身份。

（三）严格诊断，闭环管理。对在检查中发现的问题，下达限期整改指令，并建立隐患整改台账，逐一制定和落实整改措施，暂时不具备整改条件的，按照资金、责任、时限、措施、预案“五落实”要求限期整改，并组织相关人员适时对企业整改情况开展复查复核，确保企业隐患整改到位，对逾期未整改的依法责令企业停产停业整治，对在检查中发现的违法行为，必须对标法律依据、法律责任、自由裁量细则等进行严格查处。

附件：1.加油站（油库）、氧气充装站安全生产隐患汇总表

2.加油站安全检查表

3.航空煤油油库安全检查表

4.气体充装企业安全检查表

重庆市武隆区应急管理局

2021年12月7日

附件1          加油站（油库）、氧气充装站安全生产隐患排查汇总表

填报单位：

| 检查时间 | 企业名称 | 安全隐患和问题条数 | 行政经济处罚（元） | 责令停产停业 | 警告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

加油站安全专项检查表

被检查单位：                            检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安 全 管 理 | 加油站主要负责人、安全管理人员是否持证上岗 |  |
|  |  | 是否按要求开展“日周月”安全检查 |  |
|  |  | 是否对发现的隐患登记建档、并及时整改。 |  |
|  |  | 应急预案是否备案，是否按计划开展应急演练 |  |
|  |  | 是否按要求对加油站从业人员开展教育培训，培训学时是否满足要求。 |  |
| 2 | 加油作业区 | 加油站作业区安全警示标识是否规范、齐全、醒目。 |  |
|  |  | 加油作业区地面是否有油污。 |  |
|  |  | 加油作业区配备的消防器材是否完好。 |  |
|  |  | 加油机供油管道、加油枪是否有渗漏现象。 |  |
| 3 | 应急器材 | 消防器材配置数量、摆放位置符合要求；灭火器压力表指针在正常范围、喷管无堵塞破裂、筒体无锈蚀、保险销转动灵活铅封完好。 |  |
|  |  | 灭火毯、消防沙等配置数量符合要求；灭火毯无破损；消防沙干燥(储油区消防锹4把、消防桶4个；一二级加油站配置灭火毯5块，沙子2m3,三级加油站配置灭火毯不少于2块，沙子2m3,每张灭火毯面积不少于1平方米)。 |  |
| 4 | 罐区 | 入孔井内是否有油气积聚 |  |
|  |  | 罐区观测井积水是否及时抽取 |  |
|  |  | 卸油口人体静电消除装置和静电接地报警装置是否能正常使用 |  |
|  |  | 罐区地面是否存在塌陷情况 |  |
| 5 | 给排水 | 站区地面是否存在积水现象 |  |
|  |  | 截油沟是否通畅，是否能有效收集加油区、卸油区的油污水 |  |
|  |  | 隔油池结构是否符合要求，是否定期对隔油池进行清理。 |  |
| 6 | 其他 | 是否设置了紧急切断系统，紧急切断按钮是否具备手动复位功能。 |  |
|  |  | 视频监控是否能覆盖进出口、加油区、卸油区、罐区等区域，视频保存时间是否大于90天。 |  |
|  |  | 液位仪、渗漏报警仪等是否正常使用，参数设置是否合理，报警是否及时消除 |  |

附件3

航空煤油油库安全检查表

被检查单位：                            检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油作业区 | 严禁加油车辆随意停放在油库进出口和阻碍消防通道。 加油区严禁修车、严禁停车休息（无驾驶员）。 加油区排水应通道，地面不应有积水、积油现象。 员工应着防静电工作服。 现场管道、设备不应有“跑冒滴漏”现象。 现场仪表、机泵正常运行，不应存在报警、异响、异常发热现象。 车辆静电接地报警、人体静电消除装置能正常运行。 管道法兰（4颗螺栓及以下）应有效跨接。 管道压力表定期进行校验，表盘上应标示压力限值，工作时不应出现超压情况。 加油期间不制止加油司机接打电话、吸烟。 灭火器材应保证在有效期内。 |  |
| 2 | 罐区 | 储罐基础是否牢固，有无不均匀下沉。 储罐基础有无裂缝、倾斜、有无稀沥青流出。 罐基周围排水是否通畅。 罐体内外壁有无锈蚀，防腐层是否完好．油漆有无脱落。 罐体有无严重变形或倾斜。 罐壁（底、顶）有无漏油现象。（尤其是焊接接头部位，罐底、罐壁与顶连接部位，汽液交界部位） 罐壁（顶）有无凹陷、折皱、鼓泡等缺陷。 排污管闸阀是否上锁且为铸钢阀。 储罐承受压力是否达到设计要求。 罐顶绗架有无锈蚀、扭曲及位移。 导静电跨接线是否完好。 自动报警、检测装置是否完好。 |  |
| 3 | 测量孔 | 测量孔内护板是否完好。 测量孔外接地端子是否完好。 测量孔密封是否严密不漏气。 |  |
| 4 | 人体防护装置 | 旋梯、扶手、栏杆、平台间隙是否适当，有无锈蚀、损坏、脱落。 防滑踏步是否牢固。 |  |
| 5 | 防火堤 | 防火堤有无易燃可燃堆放场。 防火堤有无损坏。 防火堤排水管有无阀门，平时是否关闭。 |  |
| 6 | 防雷防静电接地 | 油罐周边接地是否符合要求（每30米一处，且不少于两处）。 接地线连接是否牢固，有无损伤、断裂现象。 各部跨接线是否完好。 接地极设置是否符合规定，连接是否正确（每罐防雷接地极至少两组，且接地电阻≤10Ω）。 罐区外是否有静电手扶体。 |  |
| 7 | 自动化仪表 | 仪表及安装配线是否符合防爆要求。 与油罐连接孔是否漏气、漏油。 |  |
| 8 | 管路 | 地面或管沟管路是否锈蚀，漆层及保温层是否符合要求，并保护完好。 管路与周围建（构）筑物之间的距离是否符合规范要求。 管路是否与通讯、电力电缆埋设一起或放在同一管沟内。 管路是否有明显扭曲、位移、变形。 管路与管件的连接处及焊逢处是否渗漏（尤其是在夏季温度高时）。 埋地输油管路是否有管路走向标桩，是否牢固可靠。 管路外表面是否有裂纹、缩孔、夹渣、折叠、皱皮等缺陷。 法兰连接安装是否符合要求（法兰盘面与管线中心线垂直，同组法兰不准加双垫，螺栓、螺母齐整、紧固、满扣）。 掩埋管线防腐绝缘层质量是否完好。 掩埋管线埋设深度是否符合要求（0.5m以上或在冻土层以下） 管线试验压力、工作压力是否符合设计要求。 管路上各种仪器、仪表指示值是否正常。 |  |
| 9 | 阀门 | 阀门是否渗漏（阀杆动密封处及法兰垫片静密封处）。 阀体有无损伤及渗漏现象。 阀门启闭是否灵活、开度指示是否正确。 阀杆有无弯曲、锈蚀．阀杆与填料压盖配合是否合适，螺纹有无缺陷。 垫片、填料、螺栓是否完好。 阀门各部件是否齐全、良好。 |  |
| 10 | 接地跨接 | 每个法兰连接处是否有跨接。 跨接是否符合要求（每对法兰处跨接不少于两处，且连接可靠，接触良好）。 管间跨接是否符合要求（管间净距小于10cm时，每50m跨接地一次，且连接可靠，接触良好）。 管线接地装置安装是否符合要求（接地电阻≤100Ω）。 |  |
| 11 | 防爆电气设备 | 防爆电气设备及其周围环境是否清洁，有无妨障设备安全运行的杂物。 防爆电气设备固定是否牢固可靠，设备外壳是否完整，有无裂纹及明显的膺蚀痕迹，各部螺丝及垫圈是否齐全、有无松动 防爆电气设备的进线装置是否牢固可靠，密封完好，接线有无松动、脱落现象，多余的进线口是否密封。 防爆电气设备的接地线是否牢固可靠，有无腐蚀、折断现象。铠装电缆的外绕钢带有无断裂，是否可靠连接。 防爆电气设备上的联锁装置是否完整，动作是否可靠。 危险场所临时线路及设备是否将合防爆要求。 |  |

附件4

气体充装企业安全检查表

被检查单位：                      检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 企业危化品经营许可证是否在有效期内。 |  |
|  |  | 企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否持证。 |  |
|  |  | 是否建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度。 |  |
|  |  | 是否制定教育培训计划并按计划组织开展教育培训，是否对新从业人员进行“三级”安全教育培训。 |  |
|  |  | 是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，对安全生产状况进行经常性检查，并记录安全检查和事故隐患排查治理情况。 |  |
|  |  | 是否制定危险化学品事故专项预案及应急处置方案并定期演练。 |  |
|  |  | 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  |
|  |  | 是否制定岗位操作规程并上墙，充装操作规程中是否含有充装前的检查与处理的内容。 |  |
| 2 | 现场管理 | 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀是否沾染油脂或其他可燃物。 |  |
|  |  | 气瓶警示标签上及气瓶制造钢印标记中的气体名称及化学分子式是否与将要充装气体名称或化学分子式一致。 |  |
|  |  | 充装的气瓶是否是本充装站自有产权的。 |  |
|  |  | 气瓶是否在规定的检验期限内。 |  |
|  |  | 气瓶的附件是否齐全、完好；气瓶是否有防倾倒措施。 |  |
|  |  | 检查不合格（或待处理）的气瓶是否与合格气瓶隔离存放，并做出明显标记。 |  |
|  |  | 气瓶的瓶冒、防震圈、充装标签和警示标签是否完整。 |  |
|  |  | 操作人员是否佩戴可靠的防冻伤等劳保用品。 |  |
|  |  | 充装单位是否有专人负责填写充装记录，记录内容至少应包括：充气日期、瓶号、室温、气瓶标记容积、充装起止时间、充装压力（或质量）、有无发现异常情况。 |  |
|  |  | 安全阀、压力表是否是否定期校验；安全阀进出口若设置阀门是否全开并设铅封。 |  |
|  |  | 气瓶是否有鼓包、泄漏、温度异常升高的迹象。 |  |
|  |  | 可燃及助燃气体充装管道、阀门、储存容器等是否设置导除静电的可靠接地装置，管道上法兰间是否有跨接。 |  |
|  |  | 可燃气体充装站是否具有防静电衣服、底部无铁钉鞋具和不产生火花的检修工具。 |  |
|  |  | 可燃气体与助燃气体是否分开存放；实瓶与空瓶是否分开存放。 |  |
|  |  | 氧气及可燃气体充装站是否有识别待装气瓶剩余气体及其杂质的检测仪器（有真空设施的除外）。有毒、可燃气体的充装站和氧气及可窒息性气体的充装站是否设置相应气体危险浓度监测报警装置。 |  |
|  |  | 储罐、充装台及气瓶库与周边距离是否符合国家有关规定。 |  |
|  |  | 作业现场管理、安全警示标识标牌是否科学有效。 |  |
| 3 | 动火作业 | 动火作业、受限空间作业、检维修作业、承包商管理等重点作业环节是否落实提级管理、提级审批、第三方监护等规范要求。 |  |
| 4 | 气瓶库 | 库内是否按规范设置带声光报警的可燃/有毒气体报警器，报警器终端是否设置在24h有人值守场所。 |  |
|  |  | 库内是否设置机械排风设施，涉及易燃气体的是否采用防爆电器；机械排风设施是否有等电位连接。 |  |
|  |  | 门口是否设置人体静电消除器。 |  |
|  |  | 可燃气体与助燃气体是否隔开存放。 |  |

重庆市武隆区应急管理局办公室                     2021年12月6日印发